## Slide 1
LOMBARDET Téo
BELGRADE Khalil
LARUE Sacha
Soutenance SAé BC4 S2
Mr. Laudet
Mr. Beugniet
10/06/2025

## Slide 2
Sommaire :
Mise en situation du projet
- Objectif
- Rappelle des apprentissages critiques
- Logiciels utilisés
Présentation des plans et respect du cahier des charges
- Les plans
- Le cahier des charges
- La CTA
Présentation des calculs et analyse des résultats
- Calculs des charges et debits
- Dimensionnement de gaines
- Implantation dans REVIT
- Filtre
- Dimensionement de l’échangeur

## Slide 3
Mise en situation :
Objectifs de la SAé:
Adapter la CTA existante pour exploiter correctement le bâtiment et son extension

## Slide 4
Rappel des apprentissages critiques :
Analyser un plan technique
Identifier les différents composants d'une installation
Distinguer les types de maintenance
Effectuer des mesures pour observer le comportement d'une installation

## Slide 5
Logiciels utilisés :

## Slide 6: Plan du bâtiment avec l’extension

## Slide 7: Cahier des charges
Objectifs : remplacer la CTA :
Dimensionnement du filtre
Dimensionnement de l’échangeur

## Slide 8: Caractéristiques de la nouvelle CTA
Soufflage : 5555 m3/h
Conditions :
T°int : 24°C, HR : 60%
T°ext : 32°C, HR : 65%
Vitesse limite de l’air dans le réseau
Dimensionnement du filtre : ISOCLAR
Dimensionnement de l’échangeur à plaques : PHEnomen

## Slide 9: La nouvelle CTA France Air

## Slide 12: Calcul des charges
Valeur de 30 W/m2 donnée

## Slide 13: Calcul des débits (soufflage)
Formule :
On a pris un écart de température de 6°C

## Slide 14: Calculs des débits (soufflage)

## Slide 15: Calcul des débits (extraction)

## Slide 16: Dimensionnement des gaines
Formules :
Donc
Exemple pour la gaine principale :
Qv = 5555 m3/h soit 1.543 m3/s
V = 5 m/s
D = 0.62 m soit 620 mm
Dans REVIT, il faudra sélectionner la gaine se rapprochant le plus possible de 620 mm

## Slide 17: Importation des données dans REVIT

## Slide 18: Placement des bouches et des gaines
Niveau 1
Niveau 0

## Slide 19: Vue 3d du réseau complet

## Slide 21: Filtre
Dimmention
Nombre de poche
Type de filtre

## Slide 22: Dimensionnement de l'échangeur

## Slide 23
Conclusion